自贡市第三人民医院

人防工程设施维护保养需求

为加强医院人防工程管理，确保医院人防工程设施设备的完好有效，战时能为人民群众提供安全的避险场所。根据《中华人民共和国人民防空法》《中华人民共和国城市规划法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，对医院人防工程设施设备维护保养提出如下方案。

一、维护保养单位需要具备以下资质和相关资料

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件加盖公章，经营范围应与本项目相符合）。

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附企业基本情况表）。

3.公司向医院提供有关服务单位的维护保养项目凭证。

4.公司须提供有关服务单位的服务考核记录。

二、维护保养范围

医院门急诊及业务大楼人防工程设施设备。

三、维护保养频次及要求

每月对人防工程的设施设备进行一次维护保养，存在的问题立即处置；医院自查发现的问题隐患，公司接到通知后，24时内解决消除。

四、维修设施设备费用

更换设施设备器材费用200元内(提供单价清单)由维护保养公司承担，200元以上(提供单价清单)的费用由医院承担。

五、维护保养年限

2025年2月1日起—2028年1月31日止。

六、维护保养内容及要求

（一）‌工程结构与内部环境

1.人防工程的主体结构要保持完好：顶板、底板和临空墙完好无损，无裂缝、变形或损坏现象。

2.工程内部整洁：无杂物堆放，无渗漏水现象，空气和饮用水需符合国家有关卫生标准。‌

（二）‌防护设备与设施

1.‌防护门‌：定期除锈、刷漆、注油，损坏的密封胶条要及时更换；长期开启不用的防护门要用三角木垫支撑，防止门轴变形。‌

2.‌防爆波活门‌：零配件须齐全，并进行日常维护，除锈、刷漆，确保防护功能不受损害，不得擅自拆卸‌。

3.‌通风设施‌：包括风机、风管等，除定期开启测试外，还需除锈刷漆。对装有人工、电动两用脚踏风机的设备，需加强管护，确保零部件完整且设施性能良好。‌

4.‌滤毒设备‌：包括过滤吸收器、滤毒器和滤尘器，需定期进行封闭检查，并对表面进行除锈处理。‌

（三）‌系统与设备

1.‌风、水、电、暖、通信系统‌：每月维护检查确保其系统运行正常。‌

2.‌消防系统‌：定期检查并维护消防设施，如消火栓、灭火器等，确保设备齐全和完好。‌

3.‌给排水设备‌：定期开启，确保管道畅通，手动阀门无锈蚀，开启灵活；防汛设施需安全可靠。‌

4.‌发电机组‌：定期开启运行，确保发电设备性能完好。‌

5.‌水箱及附属设施‌：定期检查维护，除锈刷漆，不得私自拆卸。‌

（四）‌其他设备与标识

1.‌平战转换构件‌：不同封堵部位的封堵构件需分类分地存放，定期检查保养，对钢制构件要防锈蚀。‌

2.‌其他设备‌：如防爆按钮、测压管、防爆地漏、电源控制箱、信号显示箱等设备，要定期检查维护。‌

3.‌标识标注牌‌：定期清洁，不得随意移动或更改，保持表面干净整洁。‌

（五）‌其他注意事项

1.人防工程出入口不得堆放杂物，确保通道畅通无阻。‌

2.禁止在人防工程内部进行结构性改造施工作业，禁止在顶板、底板和临空墙上打眼穿洞‌。

3.严禁擅自改造和损坏人民防空工程设施；禁止向人防工程内部排泄废水、废气，倾倒废弃物等行为。‌

备注：如有疑问请于武装保卫科联系0813-3306003